22.09.2011 16:22, "Вед.инженер Бокарев С.М." пишет:

 Здравствуй Александр.

 По вопросу проверки интерфейса связи RS-232 между БС(или КМТРК) и ПЭВМ.

 При сбоях связи и сообщениях типа "Ошибка обмена с контроллером 1 по СОМ  х "

 необходимо проверить Электрические параметры COM портов RS232 в

 БС и Пэвм DB9 вилка :

· напряжение 3 - 5 конт.= - 9в(-7...9в) ( 5конт. общ = 0в) ЭТО  ПЕРЕДАТЧИК,

·  на другой стороне кабеля он должен идти на приемник, где нет  напряжения

 - ток между 2 - 3 конт.= 1.8 ма( 3 конт. минус)ЭТО ПРИЕМНИК,на другой 

 стороне кабеля он должен идти на передатчик, где ЕСТЬ напряжение -10В.

 - только в БС ток между 1 - 2 конт.= 0.9 ма ( 1 конт. плюс.При этом

 должен загораться зеленый светодиод RX для данного порта.

 Если это так, то значит микросхемы связи по RS-232 == исправны!!!!!

 Если напряжение не соответствует и выдается сообщение о потери связи === 

 необходимо сменить неисправную ИМС МАХ232А или аналог.

 В ПЭВМ перейти на исправный СОМ порт или заменить Мультикарту.

 Схема кабеля DB-9 розетки на концах кабеля
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 и перемычки на каждой стороне
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